Предложения по внесению изменений в СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

ИЗМЕНЕНИЕ № 2   СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»_________________________________________________________

обозначение и наименование стандарта

Утверждено и введено в действие________________________________________________

наименование документа

От_____________________________________№___________________________________

дата (цифрой), месяц (прописью), год

Дата введения _______________

п. 5.4.1    СП 5.13130.2009   Дополнить предложение пункта словами «а также локализацию или ликвидацию пожаров в транспортных тоннелях в соответствии с требованиями изложенных в приложении……»

Приложение

- Для защиты транспортных тоннелей должны использоваться агрегатные автоматические дренчерные установки пожаротушения тонкораспыленной водой (далее АУП-ТРВ).

- Дренчерная установка по длине тоннеля разбивается на секции. Длина одной секции должна быть не менее 12 м.

- Работа АУП – ТРВ должна быть рассчитана на одновременную работу трех секций.

- Максимальное расстояние между оросителями должно быть не более 3,5 м. В качестве оросителей должны использоваться распылители с коэффициентом производительности не менее 0,21, устанавливаемые на распределительном трубопроводе выходным отверстием вниз.

- Минимальное давление в диктующей секции перед самым удаленным оросителем должно быть не менее 0,7 МПа.

- Требования к трубопроводам, узлам управления, насосным станциям, насосным установкам в соответствии с требованиями настоящего СП.

- Время работы АУП – ТРВ не менее 1 часа.

- В качестве огнетушащего вещества должна использоваться ТРВ с добавкой 3% (6%) пленкообразующего фторсинтетического пенообразователя в количестве 0,3% (0,6%).

Предложения по внесению изменений в СП 7.13130. 2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

ИЗМЕНЕНИЕ № 1   СП 7.13130.2013 «Отопление вентиляции и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»_________________________________________________________

обозначение и наименование стандарта

Утверждено и введено в действие________________________________________________

наименование документа

От_____________________________________№___________________________________

дата (цифрой), месяц (прописью), год

Дата введения _______________

Дополнить приложением Д следующего содержания:

Приложение Д

Противодымная вентиляция автодорожных тоннелей

Д.1 Область применения настоящего приложения не распространяется на железнодорожные тоннели, а также автодорожные длиной более 3000 м.

Д.2 Автодорожные тоннели протяженностью 200 м и более должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающими (преимущественно) поперечную или продольно-поперечную схемы вентиляции при пожаре. При расчетом обосновании для автодорожных тоннелей до 1000 м, допускается предусматривать продольную схему вентиляции.

Д.3 Автодорожные тоннели длиной от 100 м до 200 м подлежат оснащению системами противодымной вентиляции, обеспечивающими (преимущественно) продольную схему вентиляции при пожаре.

Д.4 Каждая транспортная зона автодорожного тоннеля длиной 200 м и более подлежит оснащению автономными системами противодымной вентиляции.

Д.5 Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции автодорожных тоннелей допускается предусматривать совмещенными с системами общеобменной вентиляции.

Д.6 Транспортные зоны автодорожных тоннелей, защищаемых в соответствии с Д.2, подлежат разделению (условно) на дымовые зоны длиной до 100 метров. При этом расстояние между дымоприемными устройствами в каждой дымовой зоне должно быть не более 10 м (по осям таких устройств).

Д.7 Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с Д.2 должны обеспечивать:

- удаление продуктов горения из верхней части транспортной зоны, при этом должна быть учтена вероятность возникновения пожара на границе дымовых зон;

- подачу наружного воздуха для возмещения удаляемого объема продуктов горения в смежные с аварийной дымовые зоны, в том числе через порталы тоннеля (при продольно-поперечной схеме вентиляции).

Д.8 При применении продольной схемы вентиляции в соответствии с Д.3, системы противодымной вентиляции должны обеспечивать продольную скорость воздушного потока в транспортной зоне навстречу направлению эвакуации с требуемой расчетной скоростью.

Д.9 Предел огнестойкости вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции должен соответствовать расчетным условиям их работы но быть не менее 2ч/400оС или 1,5ч/600оС.

Д.10 Предел огнестойкости вентиляторов систем противодымный вентиляции при применении продольной схемы вентиляции, должен составлять не менее 2ч/400оС. В обоснованных случаях, допускается использование струйных вентиляторов со сниженным до 1ч/250оС пределом огнестойкости.

Д.11 В составе систем приточной противодымной вентиляции (при поперечной схеме вентиляции) допускается применение не огнестойких вентиляторов.

Д.12 Для вентиляторов по Д.9 – Д.11 должно быть предусмотрено резервирование.

Д.13 Предел огнестойкости вентиляционных каналов систем вытяжной противодымной вентиляции должен быть не менее EI 120, приточных не менее EI 90.

Д.14 Дымоприемные и воздухоприточные устройства подлежат оснащению противопожарными нормально закрытыми клапанами с пределом огнестойкости EI 120 и EI 90, соответственно. При протяженности транспортной зоны до 300 м, противопожарные нормально закрытые клапаны допускается не предусматривать.

Д.15 При расчете параметров противодымной вентиляции следует учитывать мощность тепловыделения очага пожара, температуру продуктов горения, теплопотери через ограждающие строительные конструкции (в том числе через стенки вентиляционных каналов), параметры наружного воздуха, скорость ветра на порталах тоннеля, продольные уклоны тоннеля.

Д.16 При определении параметров продольной вентиляции должно быть дополнительно учтено скопление автомобильного транспорта на участке до места возгорания (по направлению движения).

Д.17 Функционально совмещенная с общеобменной вентиляцией вытяжная противодымная вентиляция не должна содержать участков с шумоглушителями. При необходимости устройства таких участков, необходимо предусматривать обводные вентиляционные каналы (байпас).

Д.18 Изолированные эвакуационные переходы (сбойки) между транспортными зонами подлежат защите системами приточной противодымной вентиляции. При этом подачу воздуха допускается предусматривать из противоположной транспортной зоны с относом воздухозаборного отверстия системы от дверного проема перехода на расстояние не менее 5 м.

Д.19 В автодорожных тоннелях до 300 м, а также на припортальных участках тоннелей большей протяженности (на глубину не более 150 м), допускается предусматривать защиту эвакуационных переходов  сопловыми аппаратами в соответствии  с 7.14м.

Д.20 Оборудование, применяемое в составе систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции, должно иметь коррозионностойкое исполнение включая узлы крепления.

Д.20 Противодымную защиту притоннельных помещений следует проектировать в соответствии с требованиями 6 и 7 разделов настоящего свода правил.