Сводка замечаний и предложений

по первой редакции проекта свода правил

Изменение №2 СП 118.13330.2012 «Общественные здания

и сооружения. Правила проектирования»

| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Эксперт** **Заместитель генерального****директора ЗАО НПЦ****«Гипроздрав»****Л.Ф.Сидоркова** |  |  |
|  |  | 1. Общее замечание - следует исключить из текста общие ссылки на СанПиН, это не документы по проектированию, на СанПиН может быть ссылка в случае конкретной санитарной нормы, если без ссылки на эту норму текст невозможно прочесть, в любых других случаях ссылки на СанПиН не нужны, это документы обязательного применения, они будут соблюдаться в любом случае, кроме того, в СанПиН содержатся зачастую противоречивые положения, противоречащие действующему Закону о техническом регулировании, СанПиН не должен предъявлять требования к общественным зданиям | Отклонено. СанПиНы содержат обязательные требования к условиям и организациидеятельности организации, включая требования к внутренней среде здания, которые необходимы проектировщику при разработке задания на проектирование. Кроме того, в настоящее время действуют СанПиНы на отдельные типы общественных зданий. |
| Раздел 1 | **Л.Ф.Сидоркова** | После «архивов» поставить точку с запятой, поскольку точки запятой в этом тексте делят типы задний между собой. | Принято |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| Раздел 4 п.4.17 | **Л.Ф.Сидоркова** | Заменить пункт следующим текстом:Отопления, вентиляцию и кондиционирование, воздуха общественных зданий следует проектировать в соответствии с СП 60.13330, ГОСТ 30494. Противодымную вентиляцию - в соответствии с СП 7.13330 | Принято частично  |
| п.4.19 | **Л.Ф.Сидоркова** | Исключить ссылку на СанПиН. Требования СанПин, если он обязательного применения, и так должны соблюдаться.Заменить пункт следующим текстом:«При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами электронной техники, следует предусматривать возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети (Интернет).» | Отклонено, так как СанПиН 2.2.2.2.4.1340 содержит обязательные требования к рабочим местам с ПЭВМ, а также смотри «Общее замечание» |
| п.4.22 | **Л.Ф.Сидоркова** | Все, что касается медицинского газоснабжения (третий абзац) исключить. Заменить текстом: «Медицинское газоснабжение следует проектировать по СП 158.13330» | Принято  |
| п.4.29 | **Л.Ф.Сидоркова** | Пункт исключить. СанПиНы - это - не нормы по проектированию, они должны определять общие санитарные параметры и пределы, и по ним должны эксплуатироваться здания. | Отклонено. Смотри «Общее замечание» |
| п.5.2 | **Л.Ф.Сидоркова** | Технология - это не процесс, это наука об организации процесса, ее нельзя ухудшить. Вернуть предыдущий вариант фразы (вместо слова технологию слово процесс). | Принято  |
| п.6.23\*Таблица 6.4 | **Л.Ф.Сидоркова** | Заменить на слова *«из помещений, расположенных между эвакуационными выходами с этажа»* | Принято  |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.6.23\*3 абзац 2 строка | **Л.Ф.Сидоркова** | **Редакция: «При этом расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода эвакуационного выхода с этажа, не считая ближайшего должно быть не более 100 м, в других типах зданий принимается по расчету»** | Принято  |
| п.6.26 | **Л.Ф.Сидоркова** | Ширина общих (магистральных) путей, м, должна быть, не менее: **...Следует или оставить слово «коммуникационных» вместо «магистральных», или дать определение этому понятию.** | Принято  |
| п.6.36 | **Л.Ф.Сидоркова** | Отредактировать пункт: ***«Но остекленных дверях в зданиях ДОО, школ, домов отдыха и санаториев для родителей с детьми при установке несертифицированного на ударопрочность остекления должны быть предусмотрены защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м»***. | Принято  |
| п.6.48 | **Л.Ф.Сидоркова** | **Есть СП и Постановление Правительства, где все подробно описано.****Первый абзац отредактировать *«Системы комплексной безопасности и антитеррористической защищенности общественных зданий предусматриваются в соответствии с действующими нормами».*** | Принято частично. . |
| п.6.55 | **Л.Ф.Сидокова** | **Следует отредактировать, чтобы пункт читался однозначно только для ДОО и заменить понятия лестничных клеток на эвакуационные выходы с этажа:****«Эвакуационные выходы ДОО должны отвечать следующим требованиям:****Групповую ячейку допускается считать одним помещением.****Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, при ширине выходов не менее 1,2 м.** | Принято  |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.6.55(продолжение) | **Л.Ф.Сидоркова** | **Из помещений второго и третьего этажей при одновременном пребывании более 10 человек должны быть предусмотрены не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Один из выходов со второго этажа допускается предусматривать по наружной открытой лестнице 3-го типа.****К помещениям семейных дошкольных групп и иных групп детей дошкольного возраста малой наполняемости (до 10 человек) без помещений для сна и приготовления пищи, размещаемых на первом этаже жилой части зданий, предъявляются противопожарные требования как к жилым помещениям жилых зданий».** | Принято  |
| п.6.56 | **Л.Ф.Сидоркова** | Отредактировать в соответствие с СП 158:«Рекомендуется размещать палатные отделения детских стационаров, в тон числе для детей до 7лет с сопровождающими (в т.ч. родителями) - не выше пятого этажа, палатные секции для детей до семи лет без сопровождающих (в тч. родителей), детские психиатрические отделения (палаты), а также палатные отделения хосписов и отделений сестринского ухода, гериатрические палатные отделения и жилые группы интернатов для престарелых инвалидов - как правило, не выше второго этажа.Допускается размещать подразделения, указанные в перечислении б) (за исключением хосписов и отделений сестринского ухода) не выше четвертого этажа при условии обеспечения горизонтальной эвакуации всех пациентов в соседний пожарный отсек или безопасную зону». | Отклонено.Пункт обязательный.  |
| п.6.59 | **Л.Ф.Сидоркова** | уточнить номер СП, пропущена цифра 8 - вместо СП 59.1330 написать СП 158.13330 | Принято  |
| п.6.92 | **Л.Ф.Сидоркова** | Второе предложение исключить либо прописать конкретные требования, если есть какие-то ограничения. | Принято  |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.6.96\* | **Л.Ф.Сидоркова** | **Пункт исключить. Очень противоречивый пункт, частично повторяет уже существующие требования, частично устанавливает новые неисполнимые и в целом противоречит пожарным нормам. Например, невозможно этаж «считать»(!!!) пожарным отсеком, чтобы он стал пожарным отсеком, мало перекрытий, нужны собственные эвакуационные выходы, необходимы независимые инженерные системы. Если цель пункта разрешить делать в зданиях группы разной функциональной опасности , то это уже разрешено, при этом всему зданию присваивается самый высокий из классов групп помещений, которые есть в здании. В такой формулировке этот пункт вообще запутает и без того путаные пожарные нормы. Это очень серьезный пункт и его необходимо продумать до мелочей или не писать, чтобы не навредить.** | Отклонено. Предложение МЧС. |
| п.7.1 | **Л.Ф.Сидоркова** | **Уровень освещенности - это санитарный норматив, а проектировать следует по нормам проектирования. Отредактировать : «Проектировать естественное и искусственное освещение в общественных зданиях следует по СП 52.13330 и СП 158.13330».** | Принято  |
| п.7.7\* | **Л.Ф.Сидоркова** | **Отредактировать со слов "помещения лечебных..." -*****"помещения медицинских организаций в соответствии с требованиями СП 158.13330 и другие помещения, в которых организация технологического процесса требует затемнения или естественное освещение не требуется";*** | Принято  |
| п.7.8 | **Л.Ф.Сидоркова** | **Отредактировать: *«В помещениях ДОО, школ, образовательных учреждений профессионального образования, здравоохранения и социального обслуживания со стационаром инсоляция должна соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, в помещениях медицинских организаций - СП 158.13330».*** | Принято  |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.7.23 | **Л.Ф.Сидоркова** | **Исключить, пункт повторяет п. 4.19** | Принято  |
| п.7.26\* | **Л.Ф.Сидоркова** | **Отредактировать: «Для зальных помещений следует применять частичную рециркуляцию воздуха с обеспечением санитарной *нормы подачи свежего воздуха. При выборе систем очистки воздуха следует руководствоваться эффективностью и экономичностью».*** | Отклонено. В помещениях с массовым пребыванием людей, а зальные помещения относятся к таким помещениям, обеззараживание необходимо. В период эпидемий на государственном уровне проводятся такие мероприятия в помещениях с массовым пребыванием людей.  |
| п.7.29 | **Л.Ф.Сидоркова** | **Эта формулировка предоставляет преимущества производителям рециркуляторов для продвижения своего оборудования. Следует исключить неоправданные требования. Требования должны быть соразмерны назначению помещений и не продвигать отдельные виды оборудования. Отредактировать: «Для хранилищ библиотек должна быть предусмотрена фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной санитарными требованиями»** | Принято частично  |
| п.7.34 | **Л.Ф.Сидоркова** | **Исключить слова «фильтрации и обеззараживания», для спортивных залов это чрезмерная дорогостоящая технология, которая де факто продвигает на рынок рециркуляторы и неоправданно повышает сметную стоимость здания.** | Отклонено  |
| п.7.39\* | **Л.Ф.Сидоркова** | **Начало дополнить фразой: *«Температуру воздуха и требования к его чистоте в помещениях лечебных учреждений следует принимать по СП 158.13330».*** | Принято  |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.7.41 | **Л.Ф.Сидоркова** | **Отредактировать пункт с целью исключения разночтений, чтобы не относить требования пункта ко всем зданиям, а только к специфическим помещениям вокзалов, к остальным помещениям вокзалов (офисы, магазины и проч.) предъявляются общие требования:*****«Проектирование систем вентиляции и кондиционирования залов ожидания вокзалов и билетных касс должно обеспечивать нормативные параметры чистоты, температуры и влажности воздуха.*** ***При этом:**** ***рециркуляционный воздух следует использовать в объеме, не превышающем 30 % подаваемого в помещение воздуха,***
* ***относительная влажность воздуха должна быть в пределах 30-60******%,***
* ***механическая приточная вентиляция должна подавать в помещение не менее 30м3/ч наружного воздуха на одного человека».***
 | Принято  |
| п.7.49\* | **Л.Ф.Сидоркова** | **Исключить пункт, этого не должно быть в нормах проектирования, нормы сертификации продукции и санитарное нормирование - прерогатива Правительства РФ.** | Отклонено.Пункт обязательный |
| Приложение А\* | **Л.Ф.Сидоркова** | **Включить СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования** | Принято  |
| Приложение Б (обязательное) | **Л.Ф.Сидоркова** | **Исключить примечание, в данном случае оно ничего не определяет** | Принято  |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| Б.6 | **Л.Ф.Сидоркова** | **Отредактировать пункт, в определениях не стоит писать «например»** | Принято  |
| Б.9 | **Л.Ф.Сидоркова** | **Классификации и характеристики лестниц и лестничных клеток даны в ФЗ 123 "Регламент о пожарной безопасности", не стоит дублировать, лучше исключить эти пункты.** | Принято  |
| Приложение В\* (справочное) | **Л.Ф.Сидоркова** | **В п. 2.1.3 Аптеки, молочные кухни** **Исключить «молочные кухни», этот тип зданий больше не строится.** | Принято  |
| Приложение Д\* (рекомендуемое)Д.2.11\* | **Л.Ф.Сидоркова** | **Подпункт а) дополнить словами *«регистратура, пост дежурного медперсонала»*.****подпункт б) дополнить словом «секционные» после слов «дезинфекционных отделений»****в подпункте в) вместо слов *«и лучевой»* вставить слова «*лучевой и радионуклидной»*, после слов *«функциональный процесс»* добавить слова «*блоки радионуклидного обеспечения»*** | Принято  |
|  | **Эксперт** **Руководитель отдела архитектуры жилых и общественных зданий ЦНИИЭП жилища****Дубынин Н.В.** |  |  |
| Раздел 4п.4.6 |  | Исключен абзац, регламентирующий высоту техническом подполье, предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами | Отклонено Дана новая редакция |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.4.11\* | **Дубынин Н.В.** | Предлагается внести требования к устройству лифтов в «санаториях- профилакториях, в гостиницах, туристических базах и мотелях разряда «три звезды»», а также в апартамент-отелях. Также требования к апартамент-отелям вносятся в п. 5.47. Однако данные требования целесообразно привести в СП «Гостиницы», разрабатываемом в настоящее время ЦНИИПромзданий совместно с ЦНИИЭП жилища. | Отклонено.СП не утвержден  |
| п. 5.42\* | **Дубынин Н.В.** | Добавлены требования к организации комнаты матери и ребенка в многофункциональных зданиях. Однако данные требования целесообразно привести в СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования». | Отклонено  |
| Библиография | **Дубынин Н.В.** | В библиографии отсутствует ссылка на на СП «Гостиницы», разрабатываемом в настоящее время ЦНИИПромзданий совместно с ЦНИИЭП жилища, а также на СП «Стадионы». Кроме того, нет ссылок на действующий СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования». Следует отметить, что перечисленные виды зданий упоминаются в тексте ряда пунктов СП 118.13330.2014\*.В документе предложены ключевые слова. Однако отличий от существующего раздела с ключевыми словами не обнаружено. | Частично принятоСП 160.1325800 « » будет включено в библиографию.СП «Гостиницы» - не имеют еще номера и находятся в стадии утверждения |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
|  | **Г. Ханты-Мансийск** **Обращение Зотеевой** **от 18 декабря 2015****№27399-ОГ** |  |  |
| п.6.48 |  | Что обозначает канал передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел? | Принято В п.6.48 внесена позиция [13], см.Библиографию |
|  | **ГУП «Владимиргражданпроект»****Письмо от 25.01.2016 №01-14/68** |  |  |
| п.6.33 |  | п.6.33 СП 118.13330.2012\* «Ширина дверей помещений, в чистоте, с расчетным числом людей в них: от 15 до 25 человек – не менее 0,9 м, более 25 человек – 1,2 м»П.5.2.14 СП 1.13130.2009«… что ширина эвакуационных выходов в свету, при числе эвакуирующихся более 15 человек должно быть не менее – 1,2 м.»Имеются разногласия в трактовке требования двух документов. | На рассмотрение рабочей группы ТК 465 «Строительство» |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
|  | **ООО «ТЕКТОПЛАНф»****письмо №16 от 10 марта 2016**  |  |  |
| п.4.13 | **ООО «ТЕКТОПЛАНф»** | п.4.13: «Число пассажирских лифтов определяется расчетом и должно быть не менее двух. Допускается второй лифт заменять грузопассажирским, в котором разрешено транспортировать людей, если по расчету вертикального транспорта в здании достаточно установки одного пассажирского лифта. Допускается в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях предусматривать один лифт грузоподъемностью не менее 630 кг, если по расчету требуется не более одного, и предусмотрены мероприятия по эвакуации инвалидов на кресле- коляске...», далее по тексту.*Предлагается рассмотреть вопрос о замене в проектах ДОУ пассажирских лифтов на подъёмники, так как это более экономически обоснованный вариант для объектов нового строительства, так и при дальнейшей их эксплуатации* | Принято |
| п.4.6 | **ООО «ТЕКТОПЛАНф»** | п.4.6 «... На участках протяженностью до 2 м допускается уменьшение высоты в чистоте до 1,6 м«На участках протяженностью до 2 м допускается изменение высоты тех подполья без нарушения других требований проекта. Высота проемов эвакуационных выходов из технического этажа должна составлять не менее 1,8 м.» | Отклонено.Высота max подполья – 1,6м необходима для технического обслуживания оборудования пункт обязательный (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 №1521) |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.8.29 | **ООО «ТЕКТОПЛАНф»** | 8.29 «В общественных зданиях следует предусматривать систему очистки от мусора и пылеуборку, временного (в пределах санитарных норм) хранения мусора и возможность его вывоза.В общественных зданиях и комплексах устройство пневматических систем мусороудаления следует определять заданием на проектирование исходя из технико-экономической целесообразности их эксплуатации. Средства удаления мусора из здания должны быть увязаны с системой очистки, принятой в населенном пункте, где здание размещено».Изложить в следующей редакции с объединением п.8.30. и п.8.29. «В общественных зданиях следует предусматривать систему очистки от мусора и пылеуборку, временного (в пределах санитарных норм) хранения мусора и возможность его вывоза.Устройство мусоропроводов и пневматических систем мусороудаления следует определять заданием на проектирование, с учетом принятой в населенном пункте системой мусороудалению. При надстройке существующего здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять.Для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную камеру или хозяйственную площадку (обязательно с твердым покрытием) для раздельного сбора мусора.» | Принято частично. Слово «очистки» заменить словом «мусороудаления»  |
| п.8.30 | **ООО «ТЕКТОПЛАНф»** | 8.30 Необходимость устройства мусоропроводов в других общественных зданиях и сооружениях устанавливается заданием на проектирование по согласованию с органами местного самоуправления. При надстройке существующего здания мансардным этажом имеющуюся систему мусороудаления допускается не изменять. К дверям мусорной камеры здания должен быть обеспечен подъезд мусоросборной машины. В случае невозможности организации подъезда непосредственно к мусоросборной камере необходимо предусмотреть место (площадку) для размещения мусоросборных контейнеров. Для зданий, не оборудованных мусоропроводами, следует предусматривать мусоросборную камеру или хозяйственную площадку(обязательно с твердым покрытием) для раздельного сбора мусора» | Отклонено.Пункт обязательный. |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
|  | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России****Письмо №16-1-7-264 э/о от 11.03.2016** |  |  |
| Раздел 1, абзац 1 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Изложить в редакции: «Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий и сооружений. Предельные параметры здания приняты высотой1 до 50 м и с заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли не более 15 м». | Принято  |
| Раздел 1 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Не добавлять предлагаемый четвертый абзац. | Отклонено.Требование 4-ого абзаца распространяется на указаные в абзаце здания административного назначения, а помещения (или здания) обслуживающего назначения проектируются соответственно по соответствующим нормативным документам (по предприятиям питания; по спортивным залам и т.п.) |
| п.4.9 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Изменение исключить | Принято  |
| п.4.16 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Дополнить ссылками на СП 8.13130, СП 10.13130. | Отклонено.Ссылки на нормативы добровольного применения не допускаются |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.4.17 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Изменение отклонить. Оставить в действующей редакции. | Отклонено. |
| п.5.47 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Заменить «учитывать» на «соблюдать». | Принято  |
| п.6.9 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Абзац: «Ширина лестничных маршей между этажами в учебном, учебно-лабораторном и лекционно-аудиторном корпусах высших учебных заведений, где на каждом соседнем этаже находится не менее 200 студентов, должна быть не менее 1,5 м.» исключить. | Отклонено. Здание не для эвакуации, а для занятий. |
| п. 6.11, Примечание | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Примечание исключить. | Принято частично. |
| п.6.12, абзац 3 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Переработать абзац, касательно требования по устройству именно решетчатого покрытия ступеней и площадок. | Принято  |
| п.6.12 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Исключить пункт. Откорректировать нумерацию пунктов. | п.6.12 не противоречит п.6.13, последний уточняет положения п.6.12 |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.6.13 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Исключить: «Допускается устройство лестниц 3-го типа на высоту до третьего этажа, а для климатической зоны IV – до пяти этажей включительно».   | Отклонено.Дана новая редакция:6.13\* Допускается устройство лестниц 3-го типа на высоту до третьего этажа, а для климатической зоны IV - до пяти этажей включительно для торцевых сторон зданий без оконных проемов. Устройство лестниц 3-го типа для всех климатических зон допускается на высоту до второго этажа, если лестницы располагаются не ближе 1,0 м от оконных проемов, не считая оконно-дверных блоков выходов на лестницу.Ширина лестниц 3-го типа должна быть не менее 0,8 м, а сплошные проступи их ступеней - не менее 0,2 м.  |
| п.6.14, таблица 6.1 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Исключить полностью. | Отклонено.Дана новая редакция (изменена таблица) |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.п. 6.16, 6.17 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Требования по высоте ограждений и поручней, содержащиеся в СП 118.13330 и СП 1.13130 необходимо привести соответствие друг с другом.Целесообразно провести согласительное совещание в рамках межведомственной рабочей группы.  | На рассмотрение рабочей группы |
| п.6.23абзацы 1, 3 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Абзац 1 дополнить фразой: «Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.».Абзац 3 изложить в редакции: «Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений I-III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей, допускается увеличивать до 125 чел. При этом расстояние от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в дальнюю лестничную клетку должно быть не более 100 м.». | Принято частично |
| п.6.26 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Изменение исключить | Принято  |
| п.6.30 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Заменить «прохода» на «выхода». | Принято  |
| п.6.33, абзац 2 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Изложить в редакции: «Допускается предусматривать один эвакуационный выход из помещений, рассчитанных на единовременное пребывание не более 50 человек (в том числе амфитеатров и балконов зрительных залов) при расстоянии вдоль прохода до эвакуационного выхода (двери) от наиболее удаленного места не более 25 м.» | Принято  |
| п.6.36 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Конкретизировать требование, переработав предлагаемую редакцию пункта. | Принято  |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.6.49 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | 1. Переработать с учетом требований п. 4.2.2 СП 1.13130. 2. Конкретизировать (расшифровать) понятие невентелируемого этажа. 3. Уточнить по какому расчету следует определять количество людей. 4. Для люков и окон использовать обобщающий термин аварийный выход. 5. Определить места возможного размещения аварийных выходов через люки и окна (их рассредоточенность относительно друг друга).6. Уточнить необходимость наличия приямков.7. «Органами гражданской обороны» заменить на «мероприятиями раздела проектной документации ИТМ ГО ЧС». | Принято. Редакция изменена:6.49 Подвальные и цокольные этажи при площади более 300 кв. м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек должны иметь не менее двух эвакуационных выходов.Один из двух выходов помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел. допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении, уклон этих лестниц не нормируется. |
| п.6.50 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Исключить  | Принято  |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.6.51 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Исключить  | Отклонено.Дана новая редакция:6.51 Из помещений общественных зданий независимо от их назначения (зрительных залов, аудиторий, учебных и торговых помещений, читальных залов и других) один из эвакуационных выходов может быть непосредственно в вестибюль, поэтажный холл или фойе, примыкающие к открытой лестнице 2-го типа, являющейся эвакуационной. |
| п.6.52 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Исключить  | Отклонено.Дана новая редакция:6.52 При размещении в цокольном или подвальном этаже фойе, гардеробных, курительных и уборных можно предусматривать отдельные открытые лестницы из подвального или цокольного этажа до вестибюля первого этажа зданий класса Ф2, Ф3, Ф4. |
| п.6.53, таблица 6.8 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Изложить в виде таблицы 6.12 СП 2.13130 | Принято (дана новая редакция таблицы) |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.6.59, абзац 2 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | Второй абзац изложить в редакции: «Безопасная зона в здании должна быть незадымляемой или отделяться от других помещений тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре не менее 20 Па». | Принято  |
| п.6.85, п.6.88,таблицы 6.13, 6.14 | **ФГБУ ВНИИПО МЧС России** | 1. Изложить в редакции: «Для зданий общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций, а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах предельную этажность здания следует принимать с учетом расчетного числа учащихся в здании, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания или пожарного отсека по таблице 6.13».2. Таблицу 6.13 изложить в виде таблицы 6.13 СП 2.13130.3. Пункт 6.88, таблицу 6.14 исключить. | Принято(дополнена редакция п.6.85 и табл.6.13)Отклонено (дана новая редакция п.6.88 и таблицы 6.14) |
|  | **Технический комитет по** **стандартизации ТК 209****письмо от 01.04.2016 №ТК209-36** |  |  |
| п.4.11 |  | Вертикальный транспорт общественных зданий и сооружений обеспечивается применением пассажирских лифтов, пассажирских лифтов для лечебно-профилактических учреждений по ГОСТ 5746, а также грузовых лифтов по ГОСТ Р 53771.Пассажирские лифты предусматриваются:Во вновь проектируемых зданиях (если на них не распространяются требования СП 59.13330):- при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня первого этажа,- при отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более, в санаториях, профилакториях, в гостиницах, туристических базах и мотелях разряда «три звезды».В зданиях медицинских организаций по СП 158.13330, образовательных организаций, а также в гостиницах и мотелях разрядов «четыре звезды» и «пять звезд» при наличии двух этажей и более. | Принято, дана новая редакция |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| п.4.11 (продолжение) | **Технический комитет по** **стандартизации ТК 209** | При расположении выше первого этажа помещений, в которые требуется доставка пациентов на каталке, следует предусматривать лифты, предусмотренные для лечебно-профилактических учреждений по ГОСТ 5746. | Принято, дана новая редакция |
| п.4.12 | **Технический комитет по** **стандартизации ТК 209** | Число пассажирских лифтов, пассажирских лифтов для лечебно-профилактических учреждений определяется расчетом и должно быть не менее двух.В дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях допускается предусматривать один лифт, доступный для пользователя в кресле-коляске по ГОСТ 33652, если предусмотрены мероприятия по перемещению инвалидов при выходе лифта из строя.По крайней мере один из лифтов в здании должен иметь размеры кабины и ширину дверного проема, обеспечивающие транспортирование человека на носилках по ГОСТ 5746. | Принято, дана новая редакция |
| п.4.13 | **Технический комитет по** **стандартизации ТК 209** | 4.13 Расстояние от дверей наиболее удаленного помещения с постоянным пребыванием людей до двери ближайшего пассажирского лифта должно быть не более 60 м.Ширину лифтового холла при однорядном и двухрядном расположении лифтов с различными размерами кабин следует принимать по ГОСТ Р 52941. | Отклонено.См. п.4.14 Применяется ГОСТ 5746 на лифты для жилых зданий |
| п.4.14 | **Технический комитет по** **стандартизации ТК 209** | 4.14 Необходимость установки грузовых лифтов и других средств вертикального транспорта (эскалаторов, пассажирских конвейеров, подъемных платформ для инвалидов) следует предусматривать в соответствии с технологическими требованиями. | Отклонено См. п.4.12 |
| Приложение А | **Технический комитет по** **стандартизации ТК 209** | Включить дополнительно:- ГОСТ 5746-2015 (ИСО 4190-1:2010) «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры»,- ГОСТ 33652-2015 (ЕН 81-70:2003) «Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения», - ГОСТ Р 53771-2010 (ИСО 4190-2:2001) «Лифты грузовые. Основные параметры и размеры» | Принято  |

Продолжение таблицы. Изменение №2 СП 118.13330.2012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Структурный элемент стандарта | Наименование организации или иного лица (номер письма, дата) | Замечания, предложения | Заключение разработчика (результаты публичного обсуждения) |
| Библиография | **Технический комитет по** **стандартизации ТК 209** | Заменить [6] технический регламент о безопасности лифтов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 782 на технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (011/2011) | Принято  |
|  | **Правительство Республика Саха (Якутия)****Письмо от 03.12.2015** **№1030-П5** |  |  |
| П.4.5 |  | Дополнить абзацем следующего содержания:«Для объектов вновь проектируемых общеобразовательных и дошкольных учреждений, расположенных в климатической зоне 1А допускается уменьшение высоты помещения в чистоте до 2,7 м» | Принято.Рассмотреть на рабочей группе |

Руководитель разработки директор по науке ООО «Институт учебных зданий» (А.М. Гарнец)

Разработчик свода правил канд. архитектуры (А.М. Гарнец)